重庆工商大学旧图书馆及第二教学楼空调采购
补遗文件一号

项目编号：1708-BZ1900400458AH（19A0484）
各潜在投标人：

重庆市政府采购中心就2019年4月2日发布的“重庆工商大学旧图书馆及第二教学楼空调采购”项目[项目编号：1708-BZ1900400458AH（19A0484）]招标文件作出如下修改：

一、招标文件P17-22
（二）主要技术参数：

1.小1匹挂机主要技术参数：

※能效等级：≤2级

能效比：≥3.52

使用面积：≥10-16㎡

※额定制冷量：≥2360W

额定制热量：≥2600W

※额定制冷功率：≤676W

额定制热功率：≤720W

内机噪音dB(A)(高档)：≤35

外机噪音dB(A)：≤49

循环风量(m3/h)：≥540

2.大1匹挂机主要技术参数：

※能效等级：≤2级

能效比：≥3.52

使用面积：≥12-18㎡

※额定制冷量：≥2660W

额定制热量：≥2960W

※额定制冷功率：≤772W

额定制热功率：≤870W

内机噪音dB(A)(高档)：≤37

外机噪音dB(A)：≤49

循环风量(m3/h)：≥540

3.大1.5匹挂机主要技术参数：

※能效等级：≤2级

能效比：≥3.49

使用面积：≥16－24㎡

※额定制冷量：≥3500W

额定制热量：≥3850W

※额定制冷功率：≤1020W

额定制热功率：≤1130W

内机噪音dB(A)(高档)：≤41

外机噪音dB(A)：≤50

循环风量(m3/h)：≥630

4. 2匹挂机主要技术参数：

※能效等级：≤2级

能效比：≥3.42

使用面积：≥23－34㎡

※额定制冷量：≥5000W

额定制热量：≥5610W

※额定制冷功率：≤1475W

额定制热功率：≤1740W

内机噪音dB(A)(高档)：≤32－41

外机噪音dB(A)：≤53

循环风量(m3/h)：≥850

5. 3匹挂机主要技术参数：

※能效等级：≤2级

能效比：≥3.39

使用面积：≥32－50㎡

※额定制冷量：≥7200W

额定制热量：≥8100W

※额定制冷功率：≤2200W

额定制热功率：≤2550W

内机噪音dB(A)(高档)：≤46

外机噪音dB(A)：≤56

循环风量(m3/h)：≥1200

6. 2匹柜机主要技术参数：

※能效等级：≤2级

能效比：≥3.34

使用面积：≥32-50㎡

※额定制冷量：≥5250W

额定制热量：≥5800W

※额定制冷功率：≤1545W

额定制热功率：≤1680w

内机噪音dB(A)(高档)：≤46

外机噪音dB(A)：≤56

循环风量(m3/h)：≥1000

7. 3匹柜机主要技术参数：

※能效等级：≤2级

能效比：≥3.33

使用面积：≥32-50㎡

※额定制冷量：≥7290W

额定制热量：≥8120W

※额定制冷功率：≤2210W

额定制热功率：≤2250W

内机噪音dB(A)(高档)：≤43

外机噪音dB(A)：≤56

循环风量(m3/h)：≥1200

8. 5匹柜机主要技术参数：

※能效等级：≤2级

能效比：≥3.28

使用面积：≥55-85㎡

※额定制冷量：≥12000W

额定制热量：≥12500W

※额定制冷功率：≤3658W

额定制热功率：≤3960W

内机噪音dB(A)(高档)：≤50

外机噪音dB(A)：≤60

循环风量(m3/h)：≥2000

9. 3匹天井机主要技术参数：

※能效等级：≤2级

能效比：≥3.32

使用面积：≥35-43㎡

※额定制冷量：≥7200W

额定制热量：≥7700W

※额定制冷功率：≤2170W

额定制热功率：≤2300W

内机噪音dB(A)(高档)：≤46

外机噪音dB(A)：≤56

循环风量(m3/h)：≥1280

10. 5匹天井机主要技术参数：

※能效等级：≤2级

能效比：≥3.28

※额定制冷量：≥12000W

额定制热量：≥13000W

※额定制冷功率：≤3660W

额定制热功率：≤3940W

内机噪音dB(A)(高档)：≤53

外机噪音dB(A)：≤62

循环风量(m3/h)：≥2000

11. 2匹风管机主要技术参数：

※额定制冷量：≥5000W

额定制热量：≥5600W

※额定制冷功率：≤2000W

额定制热功率：≤2000W

内机噪音dB(A)(高档)：≤39

外机噪音dB(A)：≤54

循环风量(m3/h)：≥700

12.小3匹风管机主要技术参数：

※额定制冷量：≥6500W

额定制热量：≥7150W

※额定制冷功率：≤2480W

额定制热功率：≤2360W

内机噪音dB(A)(高档)：≤39

外机噪音dB(A)：≤57

循环风量(m3/h)：≥930

13.大3匹风管机主要技术参数：

※额定制冷量：≥7200 W

额定制热量：≥8000W

※额定制冷功率：≤2880W

额定制热功率：≤2900W

内机噪音dB(A)(高档)：≤40

外机噪音dB(A)：≤56

循环风量(m3/h)：≥1020

14. 5匹风管机主要技术参数：

※额定制冷量：≥12000W

额定制热量：≥12500W

※额定制冷功率：≤4860W

额定制热功率：≤5120W

内机噪音dB(A)(高档)：≤48

外机噪音dB(A)：≤62

循环风量(m3/h)：≥1700

15. 14KW风管机主要技术参数：

※额定制冷量：≥14000W

额定制热量：≥15600W

※额定制冷功率：≤5650W

额定制热功率：≤5300W

内机噪音dB(A)(高档)：≤49

外机噪音dB(A)：≤62

循环风量(m3/h)：≥2000

16. 14KW多联式室外机主要技术参数：

※额定制冷量：≥14000W

额定制热量：≥16500W

※额定制冷功率：≤3600W

额定制热功率：≤3800W

噪音dB(A)：≤54

电源：380V， 50Hz

17. 3P风管式多联内机主要技术参数：

※额定制冷量：≥7100W

额定制热量：≥8000W

※额定功率：≤65W

噪音dB(A)(高档)：≤37

循环风量(m3/h)：≥1100

电源：220V，50Hz

（三）其他要求：

※1.所投产品（2P风管机、3P风管机（小）、3P风管机（大）、14KW风管机除外）须获得中国节能产品认证（提供所供产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件）。

※2.所提供空调设备产品必须为同一品牌。

3.投标人应当具备良好的售后服务能力。

※4.投标人提供必备的旋转式空调专用插座，三相电源空开箱，所有空调配备有遥控器。

※5.此项目为交钥匙工程，辅材数量以投标人自行踏勘后的测算数据为准，投标人自行测算后，以能满足建设要求的数量和单价报价。由于本项目安装条件存在局限，请投标人务必自行勘探项目现场安装情况，部分室外机需要进行吊装，投标人应把吊装费用核算进报价中。在工程施工和设备安装过程中，施工安全、消防安全、治安安全、文明施工环境保护等方面责任全部由中标人承担。

※6.采用三相电源的空调电源均预留在空调机位位置，中标人需为每台空调单独配置一个电源控制箱。

※7.二教楼所有3匹空调均不安装电辅热，避免电流过载。

※8.采购人有权根据安装现场实际需求对设备总量增减，以最终实际数量结算。
修改为：

（二）主要技术参数：

1.小1匹挂机主要技术参数：

※能效等级：≤2级

能效比：≥3.52

使用面积：≥10-16㎡

★额定制冷量：≥2300W

额定制热量：≥2600W

★额定制冷功率：≤684W

额定制热功率：≤720W

内机噪音dB(A)(高档)：≤35

外机噪音dB(A)：≤49

循环风量(m3/h)：≥540

2.大1匹挂机主要技术参数：

※能效等级：≤2级

能效比：≥3.52

使用面积：≥12-18㎡

★额定制冷量：≥2660W

额定制热量：≥2960W

★额定制冷功率：≤772W

额定制热功率：≤870W

内机噪音dB(A)(高档)：≤37

外机噪音dB(A)：≤49

循环风量(m3/h)：≥540

3.大1.5匹挂机主要技术参数：

※能效等级：≤2级

能效比：≥3.49

使用面积：≥16－24㎡

★额定制冷量：≥3500W

额定制热量：≥3850W

★额定制冷功率：≤1020W

额定制热功率：≤1130W

内机噪音dB(A)(高档)：≤41

外机噪音dB(A)：≤50

循环风量(m3/h)：≥630

4. 2匹挂机主要技术参数：

※能效等级：≤2级

能效比：≥3.42

使用面积：≥23－34㎡

★额定制冷量：≥5000W

额定制热量：≥5610W

★额定制冷功率：≤1475W

额定制热功率：≤1740W

内机噪音dB(A)(高档)：≤32－41

外机噪音dB(A)：≤53

循环风量(m3/h)：≥850

5. 3匹挂机主要技术参数：

※能效等级：≤2级

能效比：≥3.39

使用面积：≥32－50㎡

★额定制冷量：≥7200W

额定制热量：≥8100W

★额定制冷功率：≤2200W

额定制热功率：≤2550W

内机噪音dB(A)(高档)：≤46

外机噪音dB(A)：≤56

循环风量(m3/h)：≥1200

6. 2匹柜机主要技术参数：

※能效等级：≤2级

能效比：≥3.34

使用面积：≥32-50㎡

★额定制冷量：≥5250W

额定制热量：≥5800W

★额定制冷功率：≤1545W

额定制热功率：≤1680w

内机噪音dB(A)(高档)：≤46

外机噪音dB(A)：≤56

循环风量(m3/h)：≥1000

7. 3匹柜机主要技术参数：

※能效等级：≤2级

能效比：≥3.33

使用面积：≥32-50㎡

★额定制冷量：≥7290W

额定制热量：≥8120W

★额定制冷功率：≤2210W

额定制热功率：≤2250W

内机噪音dB(A)(高档)：≤43

外机噪音dB(A)：≤56

循环风量(m3/h)：≥1200

8. 5匹柜机主要技术参数：

※能效等级：≤2级

能效比：≥3.28

使用面积：≥55-85㎡

★额定制冷量：≥12000W

额定制热量：≥12500W

★额定制冷功率：≤3658W

额定制热功率：≤3960W

内机噪音dB(A)(高档)：≤50

外机噪音dB(A)：≤60

循环风量(m3/h)：≥2000

9. 3匹天井机主要技术参数：

※能效等级：≤2级

能效比：≥3.32

使用面积：≥35-43㎡

★额定制冷量：≥7200W

额定制热量：≥7700W

★额定制冷功率：≤2170W

额定制热功率：≤2300W

内机噪音dB(A)(高档)：≤46

外机噪音dB(A)：≤56

循环风量(m3/h)：≥1280

10. 5匹天井机主要技术参数：

※能效等级：≤2级

能效比：≥3.28

★额定制冷量：≥12000W

额定制热量：≥13000W

★额定制冷功率：≤3660W

额定制热功率：≤3940W

内机噪音dB(A)(高档)：≤53

外机噪音dB(A)：≤62

循环风量(m3/h)：≥2000

11. 2匹风管机主要技术参数：

★额定制冷量：≥5000W

额定制热量：≥5600W

★额定制冷功率：≤2000W

额定制热功率：≤2000W

内机噪音dB(A)(高档)：≤39

外机噪音dB(A)：≤54

循环风量(m3/h)：≥700

12.小3匹风管机主要技术参数：

★额定制冷量：≥6500W

额定制热量：≥7150W

★额定制冷功率：≤2480W

额定制热功率：≤2360W

内机噪音dB(A)(高档)：≤39

外机噪音dB(A)：≤57

循环风量(m3/h)：≥930

13.大3匹风管机主要技术参数：

★额定制冷量：≥7200 W

额定制热量：≥8000W

★额定制冷功率：≤2880W

额定制热功率：≤2900W

内机噪音dB(A)(高档)：≤40

外机噪音dB(A)：≤56

循环风量(m3/h)：≥1020

14. 5匹风管机主要技术参数：

★额定制冷量：≥12000W

额定制热量：≥12500W

★额定制冷功率：≤4860W

额定制热功率：≤5120W

内机噪音dB(A)(高档)：≤48

外机噪音dB(A)：≤62

循环风量(m3/h)：≥1700

15. 14KW风管机主要技术参数：

★额定制冷量：≥14000W

额定制热量：≥15600W

★额定制冷功率：≤5650W

额定制热功率：≤5300W

内机噪音dB(A)(高档)：≤49

外机噪音dB(A)：≤62

循环风量(m3/h)：≥2000

16. 14KW多联式室外机主要技术参数：

★额定制冷量：≥14000W

额定制热量：≥16500W

★额定制冷功率：≤3600W

额定制热功率：≤3800W

噪音dB(A)：≤54

电源：380V， 50Hz

17. 3P风管式多联内机主要技术参数：

★额定制冷量：≥7100W

额定制热量：≥8000W

★额定功率：≤65W

噪音dB(A)(高档)：≤37

循环风量(m3/h)：≥1100

电源：220V，50Hz

（三）其他要求：

※1.所投空调产品均须获得中国节能产品认证（提供所供产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件）。

※2.所提供空调设备产品必须为同一品牌。

3.投标人提供必备的旋转式空调专用插座，三相电源空开箱，所有空调配备有遥控器。

4.采用三相电源的空调电源均预留在空调机位位置，中标人需为每台空调单独配置一个电源控制箱。

5.二教楼所有3匹空调均不安装电辅热，避免电流过载。

6.采购人有权根据安装现场实际需求对设备总量增减，以最终实际数量结算。
二、招标文件P23
本次报价须为人民币报价，包含但不限于设备材料费、运杂费（运至交货地点）、装卸费（货到现场二次装卸费）、保险费、安装调试费、税费、人工、打孔及增加铜管费等完成本项目的一切费用，增加铜管的情况请自行到现场踏勘。

修改为：
本次报价须为人民币报价，包含但不限于设备材料费、运杂费（运至交货地点）、装卸费（货到现场二次装卸费）、保险费、安装调试费、税费、人工、打孔及增加铜管费等完成本项目的一切费用，增加铜管的情况请自行到现场踏勘。
此项目为交钥匙工程，辅材数量以投标人自行踏勘后的测算数据为准，投标人自行测算后，以能满足建设要求的数量和单价报价。由于本项目安装条件存在局限，请投标人务必自行勘探项目现场安装情况，部分室外机需要进行吊装，投标人应把吊装费用核算进报价中。在工程施工和设备安装过程中，施工安全、消防安全、治安安全、文明施工环境保护等方面责任全部由中标人承担。
三、招标文件P28-30
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
（30%）
	30
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审

	2
	技术部分
（45%）
	30
	1.起评分：
有效投标人的起评分为30分。
2.扣分条款：
投标文件有一条达不到招标文件要求的【本招标文件第二篇中（※）号标注的部分除外】，从起评分中扣除3分，达到5条以上不满足的技术部分得0分。
	提供投标产品质量检测报告复印件并加盖制造商或投标人公章


	
	
	10
	施工组织方案（10分）
根据施工组织设计方案的全面性、科学性、针对性，严密性由专家评分
1.施工计划（3分）
根据投标人施工计划编制合理性、全面性，施工组织部署清晰性进行评审，优得3分，良得1分，差或未提供得0分。
2.质量保证措施（2分）
根据投标人投入的质量检测设施、质量管理程序、制度、关键点控制等合理性、全面性进行评审，优得2分，良得1分，差或未提供得0分。
3.配合采购人现场各部门管理的措施（2分）
根据投标人配合采购人及总包单位对现场施工场地、施工进度、交叉配合、材料堆放和施工用水电等管理的支持、现场和技术协调措施等方面全面性、科学性进行评审，优得2分，良得1分，差或未提供得0分。
4.施工区安全文明施工保证措施（3分）
根据投标人投入到工程施工安全、消防安全、治安安全、文明施工环境保护等方面的机构、措施、投入等的全面性、科学性和可行性进行评审，优得3分，良得1分，差或未提供得0分。
	

	
	
	5
	空调制冷剂为R32环保冷媒的有1款得1分，最多得5分。
	提供投标产品使用的制冷剂类型证明材料（产品质量检测报告或产品参数截图）加盖投标人公章

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中（※）号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分
	品牌荣誉
（8%）
	8
	1.投标产品空调制造商2010年以来获得中国质量奖或中国质量奖提名奖的，一次得2分，最多得6分。不满足得0分。
2. 2010年以来所投品牌空调技术获得国家科学技术进步奖的得2分（获奖项目名称含空调），不满足得0分。
	提供证书复印件盖投标人公章

	
	
	售后及维修
（15%）
	15
	1.为了施工安全、确保安装质量，投标人安装调试人员通过BIM技术考核并获得合格证书的得3分，不满足得0分。
2.投标人通过GB/T27922-2011五星级认证（提供认证认可信息平台官网截图）和AAA级质量服务信誉企业（提供全国信用等级公示系统官网截图），得4分；不满足得0分。
3.投标人的维修人员有获得省级及以上人力资源和社会保障局颁发的《制冷空调系统安装维修工三级》证书的得1分，《制冷空调系统安装维修工二级》证书的得2分。本项最多得3分，不满足得0分。
4.整机质保不少于6年，每延长6个月加1分，最多得5分。
	1.提供证书复印件盖投标人公章。
2.提供投标人为对应证书获得者近3个月（2019年2月-2019年4月）的缴纳社保证明材料复印件盖投标人公章。

	
	
	履约能力
（2%）
	2
	2016年1月1日以来(以签订合同时间为准)，投标人有类似项目销售业绩且单个合同台（套）数达到300台以上的，提供一个得1分，最多得2分，不满足得0分。
	提供合同复印件盖投标人公章。

	4
	政策性加分
（5）
	1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。
说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件
2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。
说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。
3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。


修改为：

	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
（40%）
	40
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审

	2
	技术部分
（40%）
	30
	1.起评分：
有效投标人的起评分为30分。
2.扣分条款：
投标文件有一条达不到招标文件第二篇中（★）号标注重要技术需求，从起评分中扣除3分，达到5条以上不满足的技术部分得0分。
3.扣分条款
投标文件有一条达不到招标文件要求的技术需求【本招标文件第二篇中（★）或（※）号标注的除外】，从起评分中扣除1分，达到10条以上不满足的技术部分得0分。
	提供投标产品质量检测报告复印件并加盖制造商公章

	
	
	10
	施工组织方案（10分）
根据施工组织设计方案的全面性、科学性、针对性，严密性由专家评分
1.施工计划（3分）
根据投标人施工计划编制合理性、全面性，施工组织部署清晰性进行评审，优得3分，良得1分，差或未提供得0分。
2.质量保证措施（2分）
根据投标人投入的质量检测设施、质量管理程序、制度、关键点控制等合理性、全面性进行评审，优得2分，良得1分，差或未提供得0分。
3.配合采购人现场各部门管理的措施（2分）
根据投标人配合采购人及总包单位对现场施工场地、施工进度、交叉配合、材料堆放和施工用水电等管理的支持、现场和技术协调措施等方面全面性、科学性进行评审，优得2分，良得1分，差或未提供得0分。
4.施工区安全文明施工保证措施（3分）
根据投标人投入到工程施工安全、消防安全、治安安全、文明施工环境保护等方面的机构、措施、投入等的全面性、科学性和可行性进行评审，优得3分，良得1分，差或未提供得0分。
	

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中（※）号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分
	品牌荣誉
（5%）
	5
	1.投标产品空调制造商2010年以来获得中国质量奖或中国质量奖提名奖的，一次得1分，最多得3分。不满足得0分。
2.2010年以来所投品牌空调技术获得国家科学技术进步奖的得2分（获奖项目名称含空调），不满足得0分。
	提供证书复印件加盖制造商公章

	
	
	售后及维修
（10%）
	10
	1.投标人通过GB/T27922-2011五星级认证（提供认证认可信息平台官网截图）和AAA级质量服务信誉企业（提供全国信用等级公示系统官网截图），具备一个得1分，最多得2分，不提供或不满足得0分。
2.投标人的维修人员有获得人力资源和社会保障政府主管部门颁发的《制冷空调系统安装维修工三级》证书的得1分，《制冷空调系统安装维修工二级》证书的得2分。本项最多得3分，不满足得0分。
3.整机质保在满足招标文件要求的基础上，每延长6个月加1分，最多得5分。
	1.提供证书复印件盖投标人公章。
2.提供投标人为对应维修人员证书获得者近3个月（2019年2月-2019年4月）的缴纳社保证明材料原件盖投标人公章。
3.整机质保期，投标人出具的证明原件（或承诺函）为准。

	
	
	履约能力
（5%）
	5
	2017年1月1日以来(以签订合同时间为准)，投标人有类似项目销售业绩且单个合同台（套）数达到300台以上的，提供一个得1分，最多得5分，不满足得0分。
	提供合同复印件盖投标人公章。（评标现场查验原件）

	4
	政策性加分
（5）
	1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。
说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件
2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。
说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。
3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。


四、招标文件P4
（六）投标截止时间：2019年6月11日北京时间10:00
（七）开标时间：2019年6月11日北京时间10:00
修改为：

（六）投标截止时间：2019年7月11日北京时间10:00
（七）开标时间：2019年7月11日北京时间10:00
特此公告

传真：023-67707519   电话：17384073922
联系人：王  迪

                                                         重庆市政府采购中心

                                                            2019年6月20日

