一、询比采购内容

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 维保保养期限（年） | 资金来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆工商大学南岸校区图书馆空调维保 | 19.37 | 2 | 自筹 |  |

二、询比资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、供应商应具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，提供资质证书复印件加盖供应商公章。

2、供应商提供维保人员应具备制冷与空调作业、电工作业、高处作业、焊接与热切割作业等相关特种设备证书，提供资质证书复印件加盖供应商公章。

3、供应商提供美的空调公司（美的集团公司或美的省级分设机构）出具的具有能安装或维修“美的中央空调”能力的证明材料。

三、采购服务内容

（一）维保服务范围：重庆工商大学南岸校区图书馆空调全系统维保：离心机系统、精密空调系统、风冷热泵系统，多联系机系统，包括但不限于离心机（水锅炉）、风冷热泵系统（2套）、精密空调和多联机主机维保，冷凝器、蒸发器清洗，风机（风柜）末端维保及过滤网（包括多联机、新风机末端过滤网）清洗，水系统清洗，管路维保、水泵维保及冷却塔清洗维保等维保服务，保证各系统稳定可靠运行，维保质量、运行效果、能效测评，符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）规定。

图书馆空调品牌及相关信息统计表

| 名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 验收日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组(离心式) | 美的 | 1.名称:冷水机组(离心式） | 2台 | 2018.3.20 |
|  |  | 2.型号:输入功率:275kw ，冷冻水温:7/12°C ，蒸发器压力降：107.1KPa，冷凝器压力降：86KPa，工作压力：1.0MPa, COP=5.116 |  |  |
|  |  | 3.质量:6680kg |  |  |
|  |  | 4.制冷(热)量:1406KW |  |  |
| 涡旋式风冷热泵机组 | 美的 | 型号、规格:制冷量:520kw；制热量：568kw；功率:154(制冷）/160.8（制热）kw,COP=3.37，工作压力：1.0MPa,噪声：67dB（A），冷冻水温:7/12°C 热水水温：40/45°C，重约2281kg | 1套（4台） | 2018.3.20 |
| 涡旋式风冷热泵机组 | 美的 | 型号、规格:制冷量:715kw；制热量：781kw；功率:211.7(制冷）/222.2（制热）kw,COP=3.37，工作压力：1.0MPa,噪声：68dB（A），冷冻水温:7/12°C 热水水温：40/45°C,重约3345kg | 1套（6台） | 2018.3.20 |
| 水锅炉 |  | 制热量:700kw，额定热效率：0.91 | 2台 | 2018.3.20 |
| 冷却塔 | 新菱 | 型号:鼓风式不锈钢冷却塔3.规格:单台冷却水量400m3/h 4.材质:塔体围板、收水器、挡水板、塔体框架、爬梯、螺栓螺母采用304不锈钢，其他钢件采用热镀锌钢 | 2台 | 2018.3.20 |
| 冷冻水循环泵 | 威乐 | 型号:流量：266m3/h，扬程：36.5m，3效率：80%，转速：1480r/min，承压：1.0MPa，重600kg | 3台 | 2018.3.20 |
| 冷却水循环泵 | 威乐 | 型号:流量：400m3/h，扬程：26m，3效率：80%，转速：1480r/min，承压：1.0MPa，重600kg | 3台 | 2018.3.20 |
| 空调热水水循环泵 | 威乐 | 型号:流量：66m3/h，扬程：29m，3效率：88%，转速：1480r/min，承压：1.0MPa，重600kg | 3台 | 2018.3.20 |
| 智能型水质处理站（A+B） | 湖北昂通 | ATCC-350,最大处理水量1100m3/h，220V 750W | 1台 | 2018.3.20 |
| 立式全自动过滤 | 湖北昂通 | XAT-450,最大处理水量1540m3/h 1400r/min 380V 180W | 1台 | 2018.3.20 |
| 多联机（组合式空调机组） | 美的 | 多个规格型号 | 22台 | 2018.3.20 |
| 多联机（立式空调机组） | 美的 | 多个规格型号 | 28台 | 2018.3.20 |
| 冷热水循环泵 | 威乐 | 型号:流量：105m3/h，扬程：20m，效率：7.5KW承压：1.0MPa | 2台 | 2018.3.20 |
| 冷热水循环泵 | 威乐 | 型号:流量：150m3/h，扬程：25m，效率：15KW承压：1.0MPa | 2台 | 2018.3.20 |
| 过滤网 |  | 新风机内机过滤网21个、风柜过滤网48个，多联机内机过滤网227个。 | 296个 | 2018.3.20 |
| 精密空调 | 伊米康 | 规格:单台总冷量（kW）≥91.8,送风量（m3/h）≥18000,新风量≥20000,噪声（dB）≤68,送风方式:风道送风,温度调节范围＋15～＋28℃,温度调节精度±0.5℃,湿度调节范围（20％～70％）RH,湿度调节精度±2％RH.配备LCD显示屏 | 1套 | 2018.3.20 |

实际数量以现场踏勘数据为准。

图书馆图书馆空调安装情况

1、北区5楼古籍书库 1台精密空调，外机放在 北区6楼屋顶；

2、千人剧场风冷热泵，一共6台，外机放在千人剧场一楼后门。

3、三区小会议室全是多联机，一共28台，型号：252*3，280*4 ，335*1，400*3，450*11，560*3，615*3，外机放在 钟楼地方3区3楼屋面；

4、靠篮球场南区一楼和二楼办公室是多联机，一共9台，型号： 450  *2，335*4  ，400*2 ， 615*1，外机放在靠近篮球场一侧的马路边 ；

5、信息办一侧一楼和二楼是多联机，一共8台，型号： 450  *4， 560*2  ，252*1 ， 280*1，   外机放在靠近足球场一侧的马路边 车库出口；

6、 靠篮球场南区二楼和三楼 风冷热泵，一共4台，外机在靠篮球场南区6楼屋顶；

7、2区6楼空调和新风多联机，一共4台：型号：500*1台，252*1台，615*1台，450*1台。外机放在2区6楼屋顶

8、一区3-6楼，12轴-14轴与B轴之间办公室多联机，一共1台，型号：560。外机放在靠篮球场一区6楼屋顶。

9、中央空调：负二楼2台离心机、2台锅炉、2台冷却塔、3台冷却泵、3台冷冻泵、3台热水泵，覆盖图书馆大空间制冷区域。

详细情况以现场实际为准

### （二）维保服务内容

包括但不限于以下内容：

①换季开机前完成离心机（水锅炉）系统及风冷热泵系统水系统水质处理，每年1次。

②换季前完成多联机末端、风柜等末端维护（含电气控制部分），每年至少2次；运行期间做好巡检和维修。

③多联机末端、风柜等过滤网进行清洗，每年2次。

④换季前完成离心机（水锅炉）、风冷热泵、多联机和精密空调主机（含电气控制部分）、水泵（含电气控制部分），管路（含管道的所有的附件包含保温阀门、仪表等）、冷却塔（含电气控制部分）等维护保养，运行期间做好日常巡检和维修。

⑤维保期间，单项或单次或单件单价200元以内配件由维保公司免费更换。

### （三）维保技术要求

离心机维保维护包括但不限于以下内容：

1、清洁仪器，定期对柜体外表面特别是凹角部位做深度清洁，使用洁净、柔软抹布按相同方向轻轻擦拭。

2、检查转头，定期检查外观是完好、光滑，出现较大划痕应及时更换。检查转头盖是否拧紧，若不能拧紧可在螺纹上加润滑油脂，密封圈上加硅脂。

3、清理冷凝器防护网，使用洁净、柔软抹布轻轻擦拭。

4、检查水平，按照厂家提供的仪器使用说明进行调试。

5、检查润滑油油位及润滑油颜色，检查任何供油、回油、油温及油冷却膨胀阀工作情况，如有必要补充润滑油。

6、检查油泵与主机启、停时差。

7、检查机组是否有不正常的振动与噪音，如有及时处理。

8、检查蒸发温度、冷凝温度及对应的冷冻水、冷却水进出水温差情况。

9、检查机组是否泄漏，压缩机电流并与实际电力需求进行比较是否异常，如有及时处理。

10、进行自动控制测试（包括）：冷凝、蒸发压力；轴承温度、马达线圈温度、油槽温度；冷冻水进出水温度、压力；油泵压力、油压差；开启导叶及、关闭导叶；启动油泵确认油压、测试热气旁通继电器、油加热继电器和马达冷却继电器的数位输出信号、测试PSIO模块的温度探头。

离心机维护保养记录表

| 项目 日期 | 清洁仪器 （每月一次） | 检查转头 （每月一次） | 检查转头 是否拧紧 （每月一次） | 检查水平 （半年一次） | 备注及其他 | 维保人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

涡旋式风冷热泵机组维保包含但不限于以下内容：

1、检查冷凝器外层必须保证没有任何落叶、棉绒、昆虫、渣壳及其它污染物。如需清洁冷凝器，则把压缩空气由内向外平行吹向铝制散热片，该方向与正常空气流通方向刚好相反。进行外部清洁时，可以使用真空吸尘器，切勿损坏铝质散热片。

2、检查换热器是否清洁，检查换热器入水口和出水口的水温，并与饱和蒸发温度相对照。有效工作的换热器，其出水口处的水温比冷媒饱和蒸发温度值高5-7度。如温差超出该值范围，则表明热交换器的工作效率降低。由于清洁过程中需要进行某些化学处理，因此，清洁工作必须由专业人员来完成。

3、检查每台机组的冷媒（氟利昂）和相应的润滑油，如果因渗漏而必须重新充注冷媒的话，请参考机组的规格参数，由专业人员操作进行加注。

4、电气主控箱检查。

多联机机组维保包括但不限于以下内容：

1、常规维护。

a、室外主机冷凝器清洗（夏季开机前），每台每年一次。

b、主机冷媒管路和止回阀的捡漏、紧固及调整（夏季开机前），每年一次。

c、主机电源、电容接线排的紧固及除尘（夏季开机前），每年一次。

d、室内机回风口、过滤网清洗消毒。

e、检查风口、风道、软接，且对破损脱落部位修复。

f、室内机冷凝器，接水盘清洗和排堵。

g、室内冷凝器排水管道清洗及保温破损修复。

h、室内风机运转震动或噪音检查与维护。

2、性能检查。

a、主要设备（主机、末端盘管）的运行数据测定、分析、调整，每年两次。

b、电路接点、压缩机、电机、绝缘参数测量，每年两次。

c、压缩机启动控制柜的检查，每年两次。

d、压缩机三相电压、电流及其吸排气温度压力检查，每年两次。

e、蒸发器、冷凝器进出口温度检测，每年两次。

f、电子膨胀阀、四通阀、电磁阀等阀门工作转换状态检测，每年两次。

g、压缩机油电加热器、气液分离器、油分离器工作状态检测，每年两次。

h、高压、低压开关、高低压传感器检查和校正。

i、电控系统动作程序及部件检查，每年两次。

精密空调的维保包含但不限于以下内容：

1、控制系统的维护

1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常;

2)如有报警的情况要检查报警记录，并分析报警原因;

3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;

4)检查压缩机和加湿器的运行参数，根据需要合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。

2、压缩机的巡回检查及维护

1)听----用听声音的方法，能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时，它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声，而出现了不均匀噪音时，即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。

2)摸----用手摸的方法，可知其发热程度，能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。

3)看----从视镜观察制冷剂的液面，看是否缺少制冷剂。

4)量----测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力，能够比较正确判断压缩机的运行状况。

3、冷凝器的巡回检查及维护

1)检查冷凝器的固定情况，看对冷凝器的固定件是否有松动的迹象，以免对冷媒管线及室外机造成损坏。

2)检查冷媒管线有无破损的情况，检查冷媒管线的保温状况。

3)检查风扇的运行状况：主要检查风扇的轴承、底座、电机等的工作情况，在风扇运行时是否有异常震惊机风扇的扇也在转动时是否在同一个平面上。

4)检查冷凝器下面是否有杂物影响风道的畅通，从而影响冷凝器的冷凝效果;检查冷凝器的翅片有无破损的状况。

5)检查冷凝器工作时的电流是否正常，从工作电流也能够进一步判断风扇的工作情况是否正常。

6)检查调速开关是否正常。

4、蒸发器、膨胀阀的巡回检查及维护

蒸发器、膨胀阀的维护主要是检查蒸发器盘管是否清洁，是否有结霜的现象出现，以及蒸发器排水托盘排水是否畅通，如蒸发器盘管上有比较严峻的结霜现象或在压缩机运转时盘管上的温度较高的话(通常状况下，蒸发器盘管的温度应该比环境温度低10℃左右)，就应当检查压缩机的高、低压，如果压力正常的话，就应考虑膨胀阀的开启量是否合适。

5、加湿系统的巡检及维护

1)观察水槽内是否有沉淀物质，如有就要及时冲洗。

2)检查上水和排水电磁阀的工作情况是否正常。

3)检查加湿水槽排水管道是否畅通。

4)检查漏水探测器是否正常。

6、空气循环系统的巡回检查及维护

1)检查空调过滤器是否干净，如脏了就应及时更换或清洗。

2)检查风机的运行状况：检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音；检查轴承是否发热；检查传动皮带，松紧度是否正常。

3)测量电机运转电流，检查是否在规定的范围内。

4)测量温、湿度值，与面板上显示得值进行比较，是否正常。

5)检查隔风栅的关闭情况是否正常。

附：机房精密空调的维护检查记录表

| 日期： 设备型号： | 制表人： 序列号： |
| --- | --- |
| 检查项目 | 检查情况 |
| 过滤网： |  |
| 1、检查过滤网是否有破损、堵塞 |  |
| 2、检查过滤网堵塞开关 |  |
| 3、清洗过滤网 |  |
| 风机组件： |  |
| 1、风机叶轮有无变形 |  |
| 2、轴承有无磨损 |  |
| 3、皮带松紧度及状况 |  |
| 4、检查并紧固电路接头 |  |
| 压缩机组件: |  |
| 1、检查有无泄漏 |  |
| 2、聆听运行声音、观察运行振动情况 |  |
| 3、检查并紧固电路接头 |  |
| 风冷冷凝器（室外机）： |  |
| 1、冷凝器翅片的清洁度 |  |
| 2、室外机安装底座是否牢固 |  |
| 3、风机减震垫是否出现老化或损坏 |  |
| 4、制冷剂管路支架是否牢固 |  |
| 5、防雷板是否仍有效 |  |
| 6、检查并紧固电路接头 |  |
| 7、检查转速调节器电压调节功能 |  |
| 8、温度开关处在规定的设定值 |  |
| 制冷循环系统： |  |
| 1、检查吸气压力 |  |
| 2、检查排气压力 |  |
| 3、检查制冷剂管路 |  |
| 4、检查系统含水分情况（视液镜观察） |  |
| 5、检查热力膨胀阀 |  |
| 6、检查是否需要添加制冷剂（视液镜观察） |  |
| 加热系统： |  |
| 1、检查系统元件的运行 |  |
| 2、检查元件受腐蚀情况 |  |
| 3、检查并紧固电路接头 |  |
| 远红外加湿器： |  |
| 1、检查水槽排水有无堵塞 |  |
| 2、检查结垢情况 |  |
| 3、检查并紧固电路接头 |  |
| 6、检查加湿器灯管 |  |
| 电气部分： |  |
| 1、检查保险丝空开 |  |
| 2、检查并紧固电路接头 |  |
| 3、检查控制程序 |  |
| 4、检查接触器的吸合情况 |  |
| 检查人签名： 督查人签名： |  |

水锅炉的清洗维护包含但不限于以下内容：

1.水冲洗及系统试压

通过水冲洗及系统试压除去系统中的泥沙、脱落的金属氧化物及其它疏松污垢。水冲洗过程中检查系统中焊缝、法兰、阀门、短管连接处泄露情况并及时处理，保证清洗过程正常进行。

2.碱洗

除去系统内有机物等的物理阻碍物，以及对硫酸盐及硅酸盐垢进行转化，使酸洗进程有作用成分更完全、彻底地清洗对象内表面接触，从而促进水垢及金属氧化物的溶解，保证达到均匀的酸洗效果。

排尽冲洗水，将新鲜水充满系统，循环并加热，逐渐加入碱洗药剂，升温到60摄氏度以上，维持3小时，结束碱洗。

3.碱洗后水冲洗

去除系统内碱洗残液。排尽后用清水进行冲洗，当进出口水PH值、浊度等参数基本平衡，结束冲洗。

4.酸洗

利用酸洗液与水垢中的碳酸钙、硫酸钙、三氧化二铁、氧化铁等垢质及杂质进行化学反应，生成可溶解物质，从而除去垢层。酸洗采用下进上出的循环清洗方式，在清洗系统循环状态下加入缓蚀剂，助溶剂，剥离剂等，防止对设备及管线的腐蚀。酸洗时间根据现场反应情况定，在系统内酸浓度、铁离子含量基本达到稳定，维持1小时不变，酸洗结束。

5.水冲洗

酸洗结束，即充入新鲜水进行水冲洗，带出残留的酸洗液和溶解的固体颗粒。当出水PH值到5-6水冲洗结束。

6.中和钝化

酸洗后的金属表面处于较高的活性状态，非常容易产生二次浮锈。通过钝化可以避免二次浮锈生成，加入钝化药剂循环2小时后结束。

7.人工清理、检查

钝化完成后排尽钝化液打开设备进出口，清理沉积物后由甲乙双方共同对设备清洗情况进行检查验收，合格后进行复原。

8.烟道烟垢清理

水系统水质处理包含但不限于以下内容：

1、首先从冷却塔入口采用冲击式投加法投入杀菌灭藻剂、冷却分散剥离剂、冷却缓蚀除垢剂、冷却预膜强化剂，连续循环20小时，使金属管道表层在钝化、预膜时有一个洁净的表面，以形成紧密牢固的钝化保护膜；在循环的过程中进入极性基团金属抑制，表面深层渗透和表面活性化；除去过水管道表面的水垢、油污等附着物。

2、清洗达到药剂效果后，利用补充水为载体，将系统污物逐次置换出系统外。

3、系统污物排清后，重新注入新水并对心脏——主机冷凝器进行清洗处理，具体如下：

（1）由设备方人员协同了解管路走向，查看补水、排污及各阀门是否灵敏，方向正确。

（2）从冷却塔入口投入冷却杀菌灭藻剂，循环清洗2小时，作整个系统的杀菌灭藻处理。

（3）投入冷却络合剂、分散剥离剂，开泵循环清洗20小时，除去整个管路系统过水表面锈、垢及油污等附着物。

（4）人工清洗冷却塔、水池内壁，除去水池及水塔焊渣、淤泥、灰尘、青苔等杂物。

（5）清洗达到效果，打开排污阀，排去清洗液，打开Y型过滤器清洗网中砂、石、焊渣、泥等杂物，干净后封装还原。

（6）确认系统清洗干净，置换新水投放缓蚀阻垢剂循环运行20小时，以使系统不出现结垢现象。

4、待主机冷凝器处理完毕后，利用冷却络合剂、冷却钝化预膜剂的络合基团与金属离子的结合作用，生成络合离子，依靠腐蚀电流电沉积于阳极面形成沉淀保护膜，阻挡溶解氧扩散到阳极，抑制腐蚀电池的阴极反应，从而抑制整个腐蚀反应。

5、待主机处于开机状态时，将冷却缓蚀阻垢剂投入到冷却循环系统中，利用专用冷却缓蚀阻垢剂中多种有机络合剂、无机极性化合物和协同增助剂等，药剂在循环水中能螯合钙、镁等多种金属离子，扭曲浓缩循环水盐份沉积结晶晶格，从而达到能动缓蚀阻垢的目的。

6、蒸发器清洗参考冷凝器清洗处理方式。

7、停机时用药剂清洗循环水系统1次。

8、冷冻水系统管路的清洗及换水，换季时至少一次，且必要时（主机频繁报警至不能开机）由专业人员对制冷主机内部管道进行清洗，对冷凝器铜管通泡。

末端风机、风柜维护保养（包含但不限于以下内容）

| 项目 | 维保养内容 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 末端风机、风柜维护保养 | 1、对末端温度控制器故障的进行更换维修； 2、对末端排水不畅的进行处理； 3、二通阀或截止阀故障进行修复或更换； 4、末端接水管保温破损进行修复； 5、风机盘管叶轮故障导致异响的进行更换叶轮； 6、电机故障的进行更换； 7、出、回风口有问题的进行修复或更换； 8、末端风管或软接有漏风的进行修复。 9、开机前检查排气阀，并排出冷冻水管路的空气。 | 换季开机前完成保养，2次/年。 | 运行期间加强巡检和维修。 |

末端过滤网清洗

所有过滤网清洗工作，每年2次，具体要求如下：

1、卸空调过滤网时不要碰到机组的金属部分,防止刮伤,拆下空气过滤网后轻轻拍弹或使用电动吸尘器除尘。

2、如果过滤网积尘过多，可用水或中性洗涤剂,但不能使用50度以上的热水清洗,或用高压水枪进行冲洗。

3、用清水冲洗干净后，放到阴凉处吹干,千万不要在阳光下暴晒或在火炉旁烘干,因为那样会引起过滤网变形。

4、将吹干后的过滤网安装到机组原处,整个过滤网保养过程结束。

5、清洗后表面无碎屑、无积尘，达到目视清洁，检查时手触无尘。

6、每次清洗要对过滤网及整个出风口进行消毒处理。

水泵的维护保养（包含但不限于以下内容）

| 项目 | 维护保养内容 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵 维护保养 | 1、检查泵体外观，应无破损、铭牌完好； 2、检查并记录水泵运行电流、电压是否正常； 3、检查并记录水泵进、出水压力及调校水泵压力； 4、检查及调整水泵进、出水压差； 5、检查及调整水泵马达电流过载器数值； 6、检查水泵运行是否存在异常的震动或噪音； 7、检查水泵轴封是否漏水，若有漏水应立即进行维保； 8、每3个月补充一次润滑油，若缺少润滑油的情况； 9、若油质变色、有杂质，应予更换； 11、检查水流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好； 12、检查联轴器的联接螺丝和橡胶垫圈是否有损坏，若有损坏应予更换； 13、检测水泵轴承及叶轮的磨损情况； 14、检测水泵联轴器的磨损程度，校对马达及水泵对中； 15、检测泵轴的磨损情况、测量跳动值； 16、紧固机座螺丝，并对锈蚀严重的做防锈处理； 17、水泵马达绝缘检测。 | 开机前完成保养，2次/年。 | 运行期间加强巡检和维修。 |

管路维护保养（包含但不限于以下内容）

| 项目 | 维修保养内容 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整个循环水系统（含冷冻水、冷却水）管网维修保养 | 1、对有漏水或问题的阀门进行更换； 2、对有问题的管道管件进行维修； 3、保温等损坏且导致漏水的进行维修； 4、对室外冷却水管道锈蚀的地方除锈刷防腐漆； 5、对管道锈蚀腐烂的进行维修更换（小范围的）。 6、管路系统连接件的维护保养。 7、检测风管在噪声、震动、漏风等方面是否正常。 | 全年 |  |

冷却塔的维护保养（包含但不限于以下内容）

| 项目 | 维护保养内容 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔 维护保养 | 1、清洗风筒、塔、入风导板，保证外观清洁美观； 2、检查冷却塔主水管、分水管、喷头有无破损松动及时进行修补、固定； 3、彻底清除布水管及喷头内部的污物以保水管畅通喷头布水均匀； 4、检查水盘、塔脚是否漏水，如有漏点，及时补胶； 5、检查电机的接线端子是否完好，电机转动是否正常，电机接线盒作密封处理； 6、检查减速机转动是否正常，如有异响，立即更换减速机轴承，电机及减速机每3个月添加润滑油； 7、检查皮带、皮带轮，调节顶丝，松开皮带，延长皮带使用寿命； 8、检查皮带有无破损、裂纹，必要时更换新皮带； 9、清洗扇叶表面污物，检查扇叶角度，扇叶与风筒间隙并进行调整； 10、检查管道阀门，各水塔之间水位平衡； 11、对电机进行绝缘检测； 12、检查电机轴承加油润滑，电机外壳锈蚀严重的重新喷漆； 13、校核皮带轮，马达架水平度，紧固松动螺栓。 | 开机前完成保养，2次/年。 | 运行期间加强巡检和维修。 |

### （四）维保质量要求

1、维护保养期间，提供24小时热线服务电话，设备运行期间，需派专人巡查（每周2-3次）。备好常用配件，运行出现故障时，接到报修通知后，6个工作小时内到达现场（因交通原因延误除外），并对故障进行检查、维修。

2、开学或重大活动（节日庆典、会议、学生考试）等需提前进行检查、维修，并派专人现场值守。

3、维护保养过程中，单项/单次/单件单价200元（含200元）以下材料由维保公司免费提供并维修更换；维修更换配件单项/单次/单件单价200元以上的另行报采购人，经采购人确认同意（参考200元以上材料报价）后进行维修，排除故障，直至恢复正常运行。具体要求：一般故障如不需更换零配件的当天内恢复；一般故障如需更换零配件的，当天内报价，采购人确认后一天内恢复；重大故障与采购人共同研究确定方案后实施，合理期限内修复 (在设备发生重大故障需要吊装时，吊装费用另外支付)。

4、每年换季前完成维护保养工作，确保离心机（水锅炉）系统、风冷热泵系统（2套）、精密空调系统及多联机系统正常运转，达到较好的制冷制热效果，并做好工作记录。具体时间段：①每年4月底前完成一次维护保养，完成设备检查，对损坏配件进行维修更换，确保制冷效果；②每年11月底前完成第二次维护保养，完成设备检查，对损坏配件进行维修更换，确保制热效果。

5、维修保养完成后，需由采购人确认，维保公司每年出具运行报告给采购人并提出问题整改方案和经费预算，供采购人参考。

6、所有维修保养符合《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）、《公共场所卫生指标及限值要求》（GB37488—2019）等要求，维保完成后，由具有相关资质的专业机构，按《集中式中央空调系统卫生规范》进行检测并出具检测报告（每年1次）。

7、维保过程中，清洗消毒必须执行《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》相关要求；空调运行过程中，维保单位必须按照《重庆市新冠肺炎防控期间空调通风系统运行管理指南》的相关要求进行运行管理。

### （五）现场文明施工管理及治安管理措施

1、 文明施工管理目标

现场清洁、整齐，材料堆放有序，作业面要工完场清，工人施工文明操作；保持周围区域清洁，不对周围环境造成影响，树立文明施工形象。

2、文明施工管理措施

A、建立良好的施工秩序，经常对施工人员进行有关法制、劳动纪律、安全生产、文明施工教育，对安全工作与文明施工做定期检查，发现问题及时整改。

B、施工现场零散材料及时清理，做到完工料净，场地清，保持施工现场整洁干净并恢复原貌。

C、各种周转材料、设备在运输与拆除时应轻拿轻放，以免造成损坏或缩短使用周期，各种施工设备严禁超负荷使用。

D、各种材料、部件等运输装卸时，必须轻拿轻放，严禁野蛮装卸损坏物件。

3、  治安管理措施

A、  加强对现场施工人员的治安教育，要求全体人员遵纪守法，遵守各治安管理规定。

B、施工现场严禁施工人员留宿。

C、与采购人密切配合，遵守采购人相关规定。

### （六）维保监督、检查及验收

（1）学校后勤处负责统一管理空调维保工作，负责指导和监管物业公司与空调维保公司之间的工作。物业公司负责对空调维保公司的日常工作进行直接监督和协调，空调运行前通知维保公司到场做好空调开机相关准备工作，配合维保公司做好水电方面地协调工作。

（2）维保公司到场维保应通知物业公司和后勤处相关人员，维保完成后物业公司和后勤处相关人员根据维保合同要求对维保公司的维保内容进行确认并签字。

（3）物业公司做好空调运行期间的检查，及时通知维保公司对运行故障给予检查维修，并对维修材料和维修质量进行监督检查。

（4）维保公司出具年度维保报告（从合同开始日期计算），学校组织相关人员对年度维保情况进行验收，具体如下：

1.离心机维护保养验收

| 项目 | 验收内容 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 离心机维护保养 | 1、是否清洁仪器及柜体外表面 |  |  |
|  | 2、是否检查转头、转头盖 |  |  |
|  | 3、是否清理冷凝器防护网 |  |  |
|  | 4、是否检查水平 |  |  |
|  | 5、是否检查润滑油油位及润滑油 |  |  |
|  | 6、是否检查油泵与主机启、停时差 |  |  |
|  | 7、是否检查机组的振动与噪音 |  |  |
|  | 8、是否检查蒸发温度、冷凝温度及对应的冷冻水、冷却水进出水温差情况 |  |  |
|  | 9、是否检查机组是否泄漏，压缩机电流并与实际电力需求进行比较是否异常 |  |  |
|  | 10、是否进行自动控制测试 |  |  |

2.水系统清洗验收

| 项目 | 验收内容 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水系统清洗 | 1、是否使用药剂对循环水系统进行清洗； |  |  |
|  | 2、是否使用药剂对冷凝器（蒸发器）清洗、铜管通泡； |  |  |
|  | 3、是否对冷却循环系统进行缓蚀阻垢处理； |  |  |
|  | 4、PH值、导电率、总硬度等水质参数是否满足相关标准（参考标准DB44-T115-2000，蒸汽压缩热泵机组参考标准GB/T18430.1-2007）； |  |  |
|  | 5、若机组制冷达到设计出水温度时，末端进出风温差不低于7度。 |  |  |

3.涡旋式风冷热泵机组维护保养验收

| 项目 | 验收内容 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涡旋式风冷热泵机组维护 | 1、是否使用药剂对冷凝器进行清洗。 |  |  |
|  | 2、壳管式换热器内是否清洁，换热器有效工作时，出水口处的水温比冷媒饱和蒸发温度值高5-7度。 |  |  |
|  | 3、是否充注冷媒、润滑油。 |  |  |
|  | 4、是否检查电气主控箱。 |  |  |

4.多联机系统维护保养验收

| 项目 | 验收内容 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多联机系统维护保养 | 1、是否完成常规维护项目。 |  |  |
|  | 2、是不完成性能检查。 |  |  |

5.精密空调维护保养验收

| 项目 | 验收内容 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精密空调的维护和保养 | 1、是否对控制系统进行维护，有无维护记录 |  |  |
|  | 2、是否对压缩机进行巡回检查及维护，有无检查维护记录 |  |  |
|  | 3、是否对冷凝器进行巡回检查及维护，有无检查维护记录 |  |  |
|  | 4、是否对蒸发器、膨胀阀进行巡回检查及维护，有无检查维护记录 |  |  |
|  | 5、是否对加湿系统进行巡检及维护，有无巡检维护记录 |  |  |
|  | 6、是否空气循环系统进行巡回检查及维护，有无检查维护记录 |  |  |

6.水锅炉清洗验收

| 项目 | 验收内容 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉清洗 | 1、是否对锅炉进行清洗 |  |  |
|  | 2、是否对烟道烟垢进行清理 |  |  |

7.风机、风柜等末端清洗验收

清洗后表面无碎屑、无积尘，达到目视清洁，检查时手触无尘。

8.末端风机、风柜维护保养验收

| 项目 | 验收内容 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 末端风机、风柜维护保养 | 1、末端温度控制器是否正常； |  |  |
|  | 2、末端排水是否通畅； |  |  |
|  | 3、二通阀或截止阀是否正常； |  |  |
|  | 4、接水管保温是否正常； |  |  |
|  | 5、叶轮是否正常； |  |  |
|  | 6、电机运转是否正常； |  |  |
|  | 7、出、回风口是否正常； |  |  |
|  | 8、风管或软接是否漏风。 |  |  |

9.水泵维护保养验收

| 项目 | 验收内容 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵 维护保养 | 1、泵体外观，有无破损、铭牌是否完好； |  |  |
|  | 2、水泵运行电流、电压是否正常，有无记录； |  |  |
|  | 3、水泵进、出水压力及压差是否正常，有无调校记录； |  |  |
|  | 4、水泵马达电流过载器数值是否正常； |  |  |
|  | 5、水泵运行是否存在异常的震动或噪音； |  |  |
|  | 6、水泵轴封是否漏水，有无漏水维保记录； |  |  |
|  | 7、是否缺少润滑油，有无补充记录； |  |  |
|  | 8、油质是否变色、有无杂质； |  |  |
|  | 9、水流方向指示是否明确清晰、整洁、油漆是否完好； |  |  |
|  | 10、联轴器的联接螺丝和橡胶垫圈是否有损坏，有无更换记录； |  |  |
|  | 11、水泵轴承及叶轮的磨损是否正常，马达及水泵对中是否校对； |  |  |
|  | 12、泵轴的磨损情况是否正常、跳动值是否正常； |  |  |
|  | 13、机座螺丝是否紧固，是否对锈蚀严重的做防锈处理； |  |  |
|  | 14、水泵马达绝缘是否做检测； |  |  |
|  | 15、是否提交维保报告，并提出维修整改方案预算。 |  |  |

10.管路维护保养验收

| 项目 | 验收内容 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整个循环水系统管网维修保养 | 1、对有漏水或问题的阀门是否进行了更换； |  |  |
|  | 2、漏水管道和损坏管件是否维修，有无维修记录； |  |  |
|  | 3、保温材料损坏且导致漏水是否维修，有无维修记录； |  |  |
|  | 4、对室外冷却水管道锈蚀的地方是否除锈刷防腐漆； |  |  |
|  | 5、对锈蚀腐烂的管道是否进行了维修更换（小范围的）。 |  |  |
|  | - 管路系统连接件是否维护保养。 - 是否检测风管在噪音、震动及漏风方面存不存在问题，是否修复故障。 |  |  |

11.冷却塔清洗维护保养验收

| 项目 | 验收内容 | 是 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷却塔 维护保养 | 1、风筒、塔、入风导板是否清洗； |  |  |
|  | 2、冷却塔主水管、分水管、喷头破损松动是否及时进行修补、固定； |  |  |
|  | 3、是否清除布水管及喷头内部的污物以保水管畅通喷头布水均匀； |  |  |
|  | 4水盘、塔脚是否漏水，如有漏点，是否及时补胶； |  |  |
|  | 5、电机的接线端子是否完好，电机转动是否正常，电机接线盒是否作密封处理； |  |  |
|  | 6、减速机转动是否正常，如有异响，是否立即更换减速机轴承，电机及减速机是否每3个月添加润滑油； |  |  |
|  | 7、皮带、皮带轮是否调节； |  |  |
|  | 8、皮带有无破损、裂纹，必要时是否更换了新皮带； |  |  |
|  | 9、扇叶表面污物是否清洗，扇叶角度、扇叶与风筒间隙是否调整； |  |  |
|  | 10、管道阀门，各水塔之间水位是否平衡； |  |  |
|  | 11、是否对电机进行了绝缘检测； |  |  |
|  | 12、电机轴承是否缺油润滑，电机外壳锈蚀严重的是否重新喷漆； |  |  |
|  | 13、核皮带轮、马达架水平度是否调校，松动螺栓是否紧固。 |  |  |

### （七）维保责任

1.若因维保不到位，导致中央空调制冷制热效果差，视情况每次扣减维保费用5%-30%。

2.未按验收表完成维保事项的，每项扣500-1000元。

3.若因维保不到位，导致设备损坏，由维保公司照价赔偿。

### （八）维保质量、空调运行效果、能效测评、服务质量总体评价。评价为不合格，扣除履约保证金或限期整改。如整改还达不到要求就扣除履约保证金或解除合同。

### 四、报价要求

报价包含但不限于完成本项目所需的服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费等所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

竞标报价中应包括与维保内容有关的所有费用（如人工、保险、工具、消耗材料、利润、税金等）。消耗材料指维保过程中使用的材料，如回丝、纱布、纱带、螺丝、电线、生料带、胶布、保温管、带、机油、黄油、焊丝、焊膏等常用材料。

五、服务期

自合同签订之日起2年。

六、验收及付款方式

验收前，维保单位必须按《集中式中央空调系统卫生规范》，由具有相关资质的检测单位进行检测并出具检测合格的报告。采购人按照国家及行业相关标准按磋商文件规定进行验收，如验收达不到规定要求，对采购人造成一定的损失，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。每年（从合同开始日期计算）由学校资产管理处牵头组织一次验收，验收内容包括现场验收和维保维修资料检查，验收合格后，支付一次维保费用（总费用的50%）。

### 七、履约保证金（缴至重庆工商大学指定账户）

1、成交供应商须在采购人签订合同前向采购人开户银行汇入合同金额5%的履约保证金，确保项目按期、按质进行。成交供应商若发生部分违约现象，采购人从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，采购人有充分理由没收其全额保证金。

2、履约保证金缴纳方式：以转账、电汇等方式到重庆工商大学指定的银行基本账户，不得以现金或其他方式划入任何个人账户，否则由此产生的所有损失由竞标人自行承担。成交供应商务必在汇款凭证上注明竞标项目名称及采购计划编号“JZ2022135”。

3、履约保证金指定收取账户

户名：重庆工商大学

开户行：工行重庆南岸学府支行

账号：9558853100753300031

统一社会信用代码:125000007428748822

重庆工商大学采购与招投标管理中心咨询电话：023-62393102

4、履约保证金退还方式

4.1在服务期满后，经最终验收合格后且无遗留问题的前提下，全额退还履约保证金（不计利息）。

4.2成交供应商申请退还履约保证金时提供使用部门、资产管理处签署的《重庆工商大学付款项目质量评估报告》。

八、联系方式

采购人：重庆工商大学

联系人：魏老师

电  话：023-62393102

传  真：023-62393102

地  址：重庆市南岸区学府大道19号

技术咨询

联系人：黄老师

电  话：13996436092

九、其它有关规定

1、凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购云平台·服务超市网上下载查看本项目需求文件以及变更公告等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

2、供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3、无论询比结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

十、评选方法

最低价评审法。已入围评审的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

注：（采购人应明确供应商出现报价相同的情况，如何确定中选供应商）

十一、其他

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十二、供应商提交响应文件

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

供应商编制响应文件要求

- 报价

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到重庆工商大学南岸校区图书馆空调维保（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

1、愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方已熟知本项目询比采购的全部内容，承诺响应本项目询比采购的全部要求。

5、我方承诺满足供应商资格要求的一般资质条件的全部要求，即：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

6、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

7、我方若中选，将按照询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的按照询比采购结果和采购人发布的合同条款内容签订合同，并且严格履行合同义务，否则采购人有权取消我方中选资格。本报价函及承诺书将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8、我方上述承诺和提交的响应文件资料真实、可靠，采购人随时可通过多种方式对我方承诺的内容和提交的响应文件予以核查，我方会无条件配合并提供有关证明材料。采购人如发现我方提供虚假承诺和资料的，有权取消我方的中选资格；若在合同签订后查实我方提供虚假资格，采购人有权单方面终止合同，全额没收履约保证金，给采购人造成经济损失的，依法承担赔偿责任。一部分，与合同具有同等的法律效力。

9、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2111 |  |  |  |  |  |
| # 22 |  |  |  |  |  |
| # 13 |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |
| # 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| # 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| # 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| # 11 | …… |  | / |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

- 服务方案

- 资格条件及其他

（一）特定资格条件（必须提供）

1、供应商应具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，提供资质证书复印件加盖供应商公章。

2、供应商提供维保人员应具备制冷与空调作业、电工作业、高处作业、焊接与热切割作业等相关特种设备证书，提供资质证书复印件加盖供应商公章。

3、供应商提供美的空调公司（美的集团公司或美的省级分设机构）出具的具有能安装或维修“美的中央空调”能力的证明材料。

（二）其他（如有）

四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

五、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）（二选一）

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

---------------------------------------------------------------------------

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

六、主要易损件清单价格表（由投标人踏勘现场后自行提供）

（结束）