询价采购文件

采购计划编号：21C01748

采购项目编号：CTBU-JZ2021248

采购项目名称：重庆工商大学电梯维保服务项目（2次）

采   购   人：重庆工商大学

采购代理机构：重庆工商大学

二〇二一年十二月

目  录

第一篇  询价采购项目书	- 3 -

一、询价内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格	- 3 -

四、询价有关事项说明	- 4 -

五、询价文件购买费、询价保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政策	- 5 -

七、其它有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

九、其他要求	- 6 -

第二篇  技术部分（项目服务需求）	- 8 -

一、	服务需求情况一览表	- 8 -

二、服务内容和要求	- 9 -

第三篇  商务要求	- 17 -

一、服务时间、地点及验收方式	- 17 -

二、报价要求	- 17 -

三、履约保证金（缴至重庆工商大学指定账户）	- 17 -

四、付款方式	- 18 -

五、知识产权	- 19 -

六、其他	- 19 -

第四篇  供应商须知	- 20 -

一、询价费用	- 20 -

二、询价文件	- 20 -

三、询价要求	- 20 -

四、询价程序	- 22 -

五、评审依据	- 25 -

六、成交原则	- 25 -

七、成交通知	- 26 -

八、关于质疑和投诉	- 27 -

九、签订合同	- 28 -

十、其他	- 29 -

第五篇  合同主要条款及合同格式	- 30 -

第六篇  询价采购报价文件格式要求	- 38 -

一、经济部分	- 39 -

二、技术（服务）部分	- 42 -

三、商务部分	- 44 -

四、资格条件及其他	- 47 -

五、其他应提供的资料	- 54 -

第一篇  询价采购项目书

重庆工商大学按照重庆市财政局下达的采购计划，对重庆工商大学电梯维保服务项目（采购计划编号：21C01748）进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参与竞标，所属行业为其他未列明行业。

一、询价内容

| 分包号 | 分包名称 | 最高限价（万元） | 询价保证金（万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯维保服务 | 55.44 | 1.1 | 1 |  |

二、资金来源

单位自筹资金，预算金额55.44万元。

三、供应商资格

询价供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格

具有乘客电梯、载货电梯安装、改造、维修A级资质。（提供复印件，须加盖投标人印章）

四、询价有关事项说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请在“重庆市政府采购网” 或“重庆工商大学招投标信息网”网上下载本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）供应商应承担其编制与递交文件所涉及的一切费用，无论询价结果如何，采购人对上述费用概不负责，均由供应商承担。

（四）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、缴纳了询价文件购买费和询价保证金。（递交响应文件时提供缴费凭证并加盖鲜章）

（五）投标地点：重庆工商大学南岸主校区厚德楼8002。

（六）投标文件递交开始时间：2021年12月15日9:00，投标截止时间：2021年12月15日北京时间9:30

（七）开标时间：2021年年12月15日北京时间9:30

（八）开标地点：同投标地点

五、询价文件购买费、询价保证金

（一）缴纳方式

竞标人须按本项目规定的询价文件购买费（200元）、询价保证金（11000元）进行缴纳，由竞标人从其基本账户将询价文件购买费、询价保证金（分2批）汇至以下账户，到账截止时间为开标时间。

注：参与第一次询价且已缴纳询价文件购买费、询价保证金的竞标人本次可不再缴纳。

（二）重庆工商大学询价文件购买费、询价保证金账户

户  名：重庆工商大学

账  号：9558853100753300080

开户行：工行重庆南岸学府支行

1.汇款的竞标人须在付款凭证备摘要/用途中填写“CTBU-JZ2021248” ，并在响应文件中附纸质的转账凭证复印件。

2.竞标人在缴纳询价文件购买费和询价保证金时，到款账户为上述指定的专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

3.竞标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（三）询价保证金退还方式

1.未成交竞标人的询价保证金，在成交通知书发放后，采购代理机构在五个工作日内按来款渠道全额无息直接退还。

2.成交供应商的询价保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道全额无息直接退还。

注：如遇寒暑假或国家重大事件，则顺延至开学或条件允许后退还。

六、采购项目需落实的政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>（财库﹝2020﹞46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为无效询价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价。

（四）同一合同项（分包）下为单一或多品目的货物采购中，可标明主要品目。主要品目为同一品牌同一型号产品有多家供应商参加的，只能按照一家供应商计算。

（五）本项目的询价文件和补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）和重庆工商大学招投标信息网（https://zbcg.ctbu.edu.cn/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。供应商若在提交响应文件截止时间之前未向采购人提出正式书面质疑或在规定时间递交响应文件的，则视其完全认同本项目询价文件及补遗的全部内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与询价。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆工商大学

联系人：孟老师

电  话：023-62769774/18883340814

传  真：023-62769774

地  址：重庆市南岸区学府大道19号重庆工商大学厚德楼8016室

（二）采购代理机构：重庆工商大学

联系人：孟老师

电  话：023-62769774

传  真：023-62769774

地  址：重庆市南岸区学府大道19号重庆工商大学厚德楼8012室

九、其他要求

1、采购人不组织集中踏勘，供应商到现场实地踏勘并对本项目进行整体了解和咨询，以便在投标前获取有关编制投标文件所需的各项资料。供应商应承担现场考察的责任、风险和费用。现场踏勘及技术咨询联系电话：黄香建 139 9643 6092。（竞标人须明确需求后，参与竞价）

2、因疫情防控工作需要，各投标人请务必在重庆工商大学招投标信息网查询“重庆工商大学关于疫情防控期间开展招标采购现场交易活动的最新公告”有关投标要求，网址：https://zbcg.ctbu.edu.cn/info/1002/4411.htm。无论供应商查询与否，均视为已知晓重庆工商大学关于疫情防控期间开展招标采购现场交易活动的要求。

第二篇  技术部分（项目服务需求）

- 服务需求情况一览表

本次服务共涉及重庆工商大学南岸校区、兰花湖片区及江北校区电梯共计54台，8个品牌，电梯品牌种类较多、使用年限不一，具体详见下表：

| 梯号 | 梯 型 | 层站 | 载重量 | 速度 | 数量 | 生产日期 | 地点 | 期限（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#、2# | 蒂森克虏伯TE-GL | 12/12 | 1350 kg | 1.75m/s | 2 | 2018.09 | 涵智楼 | 34 | 含无障碍及消防功能 |
| 3#、4# | 蒂森克虏伯TE-Evolution1 | 12/12 | 1000 kg | 1.75m/s | 2 | 2018.10 | 涵智楼 | 34 | 含无障碍及消防功能 |
| 5# | 蒂森克虏伯TE –HP61 | 12/12 | 2000 kg | 1.0m/s | 1 | 2018.10 | 涵智楼 | 34 | 货梯，含消防功能 |
| 1#-9# | 广州日立（HGP-1050-CO105） | 19/19 | 1050 kg | 1.75m/s | 9 | 2011.06 | 新北区学生公寓 | 25 | 其中有3台为20层 |
| 1#-3# | 广州日立（GVF-II-1000-C090，2台；NPX-1000-C090，1台；） | 8/8 | 1000 kg | 1.5m/s | 3 | 2004.08 | 厚德楼 | 25 | 其中2台为观光电梯 |
| 1#-2# | 广州日立 （GVF-1600-C01105、GVF-1600-C01106） | 12/12 | 1000 kg | 1.75m/s | 2 | 2002.11 | 启智楼 | 25 |  |
| 1#-4# | 上海蒂森（SHC201308） | 22/22 | 1000 kg | 1.75m/s | 4 | 2013.08 | 实训楼 | 25 |  |
| 1# | 德森克（D5194） | 6/6 | 2000 kg | 1.0m/s | 1 | 2018.08 | 睿智楼 | 25 | 货梯 |
| 1# | 德森克（D5193） | 5/5 | 1000 kg | 1.0m/s | 1 | 2018.08 | 筱园食堂 | 25 | 货梯 |
| 1#-2# | 迅达电梯（MX-GCVF33BR） | 4/4 | 1000 kg | 1.0m/s | 2 | 2006.05 | 兰花湖图书馆 | 25 |  |
| 1#、2# | 通力电梯 | 20/18 | 1000 kg | 2.0m/s | 2 | 2010.01 | 江北校区学生6舍 | 25 |  |
| 3#、4# | 通力电梯 | 22/22 | 1000 kg | 2.0m/s | 2 | 2010.01 |  | 25 |  |
| 1# | 上海现代（ELEX-PCGL） | 5/5 | 1000 kg | 1.5m/s | 1 | 2007.09 | 田家炳 | 25 |  |
| 1# | 上海现代（SHC2008-025-L05） | 22/22 | 1000 kg | 1.75m/s | 1 | 2008.05 | 实训楼 | 25 |  |
| 1#-2# | 星玛DSI | 13/13 | 1000 kg | 1.75m/s | 2 | 2004.03 | 慧智楼 | 27 |  |
| 1#-2# | 上海三菱 | 11/11 | 1000 kg | 1.5m/s | 2 | 2001.07 | 丁型楼 | 27 |  |
| 1#-2#5#-8# | 迅达电梯Schindler5500AP | 9/9 | 1000 kg | 1.75m/s | 6 | 2016.12 | 南岸校区图书馆 南岸校区图书馆 | 24 |  |
| 3#、4#、11# | 迅达电梯Schindler5500AP | 7/7 | 1350 kg | 1.75m/s | 3 | 2016.12 |  | 24 | 其中，钟楼电梯1台无机房 |
| 9#、10# | 迅达电梯Schindler5500AP | 4/4 | 1350 kg | 1.75m/s | 2 | 2016.12 |  | 24 |  |
| 1#-6# | 迅达9000 | 长1200cm | 宽80cm | 0.5 m/s | 6 | 2016.12 |  | 24 | 扶梯 |

二、服务内容和要求

（以下为最低服务内容和要求，服务内容和要求不能低于以下要求，响应文件需逐项逐条响应本篇全部内容，不逐项逐条响应或不满足即为无效响应，符合性审查不予通过。）

（一）维保服务内容和要求

1、供应商具有维修资质的维修人员不低于40人（提供人员名单、资质证书并附其社保证明材料）。

2、应按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017)《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》 （GB7588）等规定对电梯进行维保。

3、应当按照有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保其维保电梯的安全性能。

4、应对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录。

5、按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017)完成半月、月度、季度、半年、年度保养项目，每月维保次数不低于2次，建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案。

6、应协助甲方完善电梯的安全管理制定、应急救援预案和参与应急演练。

7、每年度至少进行1次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行，自行检查项目根据使用状况情况决定，但是不少于安全技术规范所规定的年度维保和电梯定期检验规定的项目及内容，并且向甲方出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章或者其他专用章的自行检查记录或者报告。

8、应在电梯安全检验合格有效期届满前1个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请，应安排维保人员配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验，甲方支付年度检查费用。

9、在维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯甲方；发现严重事故隐患，及时向当地质量技术监督部门报告。

10、现场维保时，如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目（内容）予以解决的，应当相应增加并且及时调整维保计划与方案。如果通过维保或者自行检查，现场电梯仅依靠合同规定的维保内容已经不能保证安全运行，需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时，应当向甲方书面提出。

11、质量检验（查）人员或者管理人员均应持证上岗（成交供应商须提供相关人员的证件，服务期内人员变更须提前告知采购人且须采购人同意），应当对电梯的维保质量进行不定期检查，并且进行记录。

12、维保时应对电梯进行清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整只限于不会改变任何安全性能参数的调整。每次维保时要保持机房整洁，做好电梯机房清洁卫生。

附件1：半月、季度、半年、全年维保内容和要求

保 养 项 目 表(垂直梯)

1、半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

2、季度维保项目（内容）和要求

季度维保项目（内容）和要求除符合半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表2的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

3、半年维保项目（内容）和要求

半年维保项目（内容）和要求除符合季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表3的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

4、年度维保项目（内容）和要求

年度维保项目（内容）和要求除符合半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表4的项目（内容）和要求。

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |  |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |  |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |  |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |  |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

注：（1）如果某些电梯没有表中的项目（内容）或者电梯不含有某种部件，项目（内容可适当进行调整；

（2）维保项目（内容）和要求中对测试、试验有明确规定的，应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑；

（3）维保基本要求规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准。

（4）维保基本要求规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。

（5）由乙方提供以下材料：

油　料：机油(不含涡轮蜗杆油)、黄油；易耗件：棉纱团、油毛毡　（YP、B、F）、滑块、主轨通用靴衬、打磨砂纸。

（二）维保方式

半包：维保中更换零部件价格在 300元以内的，由乙方免费提供并更换。免费提供的零部件清单见下表（可补充）：

| 300元以下免费更换材料清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| 1 | 控制柜内保险管 | 23 | 检修上下按钮 |
| 2 | 厅门滑块 | 24 | 微动开关 |
| 3 | 油毡 | 25 | 电源锁钥匙 |
| 4 | 轿厢导靴靴衬 | 26 | 弹簧 |
| 5 | 对重导靴靴衬 | 27 | 油杯 |
| 6 | 三角钥匙 | 28 | 厅门静触点 |
| 7 | 厅门副触点 | 29 | 拨动开关 |
| 8 | 安全触板开关 | 30 | 门机开关 |
| 9 | 润滑油(不包含主机油) | 31 | 接触器辅助触点 |
| 10 | 厅门配重绳 | 32 | 保险管底座 |
| 11 | 厅门动触点 | 33 | 主接线端子 |
| 12 | 急停开关 | 34 | 插接头 |
| 13 | 厅门触点防护罩 | 35 | 接线端排 |
| 14 | 电源板防护罩 | 36 | 插接件插针 |
| 15 | 机械超载开关 | 37 | DC48V继电器 |
| 16 | 应急照明灯泡 | 38 | DC110V继电器 |
| 17 | 轿门滑块 | 39 | 照明空开 |
| 18 | 数码管 | 40 | 36V灯泡 |
| 19 | 蜂鸣器 | 41 | 警铃 |
| 20 | 井道照明转换开关 | 42 | 安全触板电缆线 |
| 21 | 锁芯 | 43 | 直驶按钮 |
| 22 | 接油盒 | 44 | 检修转换开关 |

注：此表（可补充），乙方须提供符合国家标准的合格产品。

（三）、维保责任

1、乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照合同总额的5%支付违约金，并承担相关责任。

2、因维护保养原因导致设备、零部件损坏的，由乙方承担全部责任。

3、因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用。

4、合同终止或者解除时，乙方不得进行影响电梯正常使用的技术加密。

5、安全责任：在维修保养过程中发生的一切安全事故均由供方全权负责（包括经济、司法等）。

6、须提供全年365天24小时的应急响应服务，并确保通讯畅通。

①至少派驻1名维保维修人员常住南岸校区，房屋由学校提供（水电费由维保单位支付），提供驻点服务的项目的维保人员在接到故障或事故报警后15分钟内到达现场（江北校区由维保单位就近选派维修人员30分钟内到达现场），超出时间引起的事故或损失应承担相应的责任，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除；

②对电梯困人事故要求在到达现场后15分钟内把乘客从轿厢中救出；

③对故障电梯进行诊断，并于故障后4小时内明确诊断电梯故障原因；

④电梯出现故障损坏，一般故障在2小时内回复，重大故障8小时内恢复（曳引机、钢丝绳损坏除外），注：维保单位必须根据各种品牌电梯配备相应电梯备件（电梯除钢丝绳和曳引机除外），当电梯出现部件损坏维保单位必须先行更换恢复电梯的正常运行后，再对损坏部件进行维修，费用双方另行协商确定；

⑤配合政府部门对服务期内的设备实施并通过年检，如因维保维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由供方负责。

违反上述情况之一，视情况严重程度扣除当季维保费用的1-5%，可累计。

7、提供所维保电梯合理的部件库存。

8、如因不可抗力或自然灾害等其他责任原因造成电梯故障或损坏，供方有责任负责及时将其修复或更换，使电梯先行恢复安全、正常运行，费用双方另行协商确定。

9、将日常维保工作中易损配件清单（含300元以上配件）报备需方。

10、服务期内供方的物品保管、施工安全、消防安全、环境卫生等均由供方自行负责，如因管理不善造成的损失由供方全部承担，服务期内须遵守需方相关部门（保卫处、后勤处及物业管理单位）的相关规定。

（四）对投标人拟派驻现场的项目负责人要求：

派驻质量检验（查）维保人员均应有效的电梯维修相关资质（成交供应商须提供相关人员清单及有效证件，服务期内人员变更须提前告知采购人且须采购人书面签字同意。若未经同意成交供应商擅自更换人员，视为违约）。

（五）具有下列情况之一，甲方可单方面解除合同：

1、乙方维保期间，因维保不到位造成重大安全事故；

2、乙方未遵守合同或未遵守《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5002-2017)《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》 （GB7588）等规定，经甲方提出整改要求，乙方拒不执行或整改不到位；

3、乙方对故障报修反应不及时或维修不及时，造成重大影响。

第三篇  商务要求

一、服务时间、地点及验收方式

（一）服务时间

总计54台电梯维保期限从24个月到34个月不等，具体如下：涵智楼5台蒂森克虏伯电梯从2021年12月26日至2024年10月31日，合同期限34个月；新北区学生公寓（9台日立）、厚德楼（3台日立）、启智楼（2台日立）、江北学生六舍（4台通力）、实训楼（4台蒂森+1台韩代）、田家炳（1台韩代）、筱园食堂 （1台德森克）、睿智楼（1台德森克）及兰花湖图书馆（2台迅达）共计28台电梯从2022年10月1日至2024年10月31日，合同期限25个月；慧智楼（2台星玛）和丁型楼（2台三菱）共计4台电梯从2022年7月28日至2024年10月31日，合同期限27个月；南岸校区图书馆（11台迅达直梯+6台扶梯）共计17台迅达电梯从2022年10月23日至2024年10月31日，合同期限24个月。

（二）服务地点

交货地点：重庆工商大学指定地点。

（三）验收方式

由采购人组织相关部门和专业技术人员按签订的合同进行验收。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价且为包干价，因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、单台电梯限价400元/台/月，共计1386个月。

三、履约保证金（缴至重庆工商大学指定账户）

（一）成交供应商须在采购人签订合同前向采购人指定银行汇入合同总额5%的履约保证金，确保项目按期、按质进行。成交供应商若发生部分违约现象，采购人从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，采购人有充分理由没收其全额保证金。

（二）履约保证金缴纳方式：以转账、电汇等方式到重庆工商大学指定的银行基本账户，不得以现金或其他方式划入任何个人账户，否则由此产生的所有损失由供应商自行承担。成交供应商务必在汇款凭证上注明投标项目名称及采购计划编号“项目名称+采购项目编号”。

（三）履约保证金指定收取账户

户名：重庆工商大学

开户行：工行重庆南岸学府支行

账号：9558853100753300031

统一社会信用代码:125000007428748822

重庆工商大学采购与招投标管理中心咨询电话：023-62769774

（四）履约保证金退还方式

1.服务期结束后且无遗留问题的前提下退还剩余的合同总额5%的履约保证金（不计利息）。

2、成交供应商申请退履约保证金时提供使用部门、资产管理处签署的《重庆工商大学付款项目质量评估报告》，下载网址：https://zbcg.ctbu.edu.cn/info/1069/3779.htm。

（五）发生以下情况之一者，履约保证金全部或部分不予退还：

（1）非不可抗力情况下，因中标人自身原因终止履行合同的，履约保证金全额不予退还；

（2）非不可抗力情况下，因中标人自身原因，所提供的产品或服务未达到合同及采购文件相关要求的，履约保证金全额不予退还；

（3）非不可抗力情况下，因中标人自身原因，超过合同交货期限仍未送货安装调试达到验收要求的，超期1天，采购人扣除中标人履约保证金的3%作为违约惩罚，以此类推；

（4）因不可抗力，或采购人自身原因，致使交货期限延后的，中标人不承担相应违约责任。但中标人须提供采购人使用部门出具的同意延迟交货以及确定延迟交货期的书面情况说明，采购人使用部门负责人签字并加盖采购人使用部门鲜章。

（5）如供应商在竞标或履约环节出现违法、违规或违约行为，除须承担相应的经济责任之外，采购人将报送重庆市财政局处以相关行政处罚，并追究相关的法律责任。

四、付款方式

1、实行季度付款，一季度完后，下一季度第一个月支付上一季度维保费，最后一季度维保费在与续保维保方交接完后内支付。

2、成交供应商按季度申请验收，经验收合格后由采购人出具项目验收报告，验收合格后再予支付对应款项。

3、成交供应商向采购人开具增值税专用发票，采购人以转账方式一次性向成交供应商支付季度款。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价其他条款的要求。

（二）成交供应商在提供服务期间或在货物运输、安装、调试等未正式验收交付采购人使用前，因成交供应商自身原因导致的安全事故，由成交供应商自行承担所有责任及经济损失。

（三）成交供应商在响应时提供虚假材料或进行虚假响应，或中标后提供的货物(服务)达不到采购文件要求及成交供应商响应文件的响应内容的，视为虚假应标，将报采购监督管理部门依法予以处理。

（四）成交供应商承诺的服务中如涉及第三方提供的，成交供应商应负责协调。

（五）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。。

第四篇  供应商须知

一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价文件

（一）询价文件由询价采购项目书、技术要求及参数、商务要求、供应商须知、合同主要条款及合同格式、询价采购报价文件格式要求六部分及相关附件组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。

（三）询价文件的解释

供应商如对询价文件有疑问，必须以书面形式在报价截止时间一个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价文件，即供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

三、询价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由第六篇“询价采购报价文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“询价采购报价文件格式”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、询价文件购买费、询价保证金”；

2.发生以下情况之一者，询价保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或采购人认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（三）报价要求

本项目为交钥匙工程，以人民币报价，包括完成本项目所确定的全部工作内容的包干价。包含：建设费、服务费、数据接口费、调研费、劳务费、安装调试费、税费、培训费、耗材费、加班费、劳动保险费、劳保用品、易耗工具、机械使用费、服务地点内垃圾清运、安全措施费、交通组织费、管理费、政策性文件规定及合同包含的所有风险费，利润、税金等履行完本项目的所有费用，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。响应文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在响应文件正本中，询价文件中第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）无效询价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效询价，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商未按询价文件规定购买询价文件的；

3.供应商未在保证金到账截止时间前提交足额保证金的；

4.供应商所提交的响应文件不按第六篇“询价采购报价文件格式要求”规定签字、盖章的；

6.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件；

7.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与询价的；

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

9.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

10.同一合同项（分包）下的货物，制造商参与询价的，再委托代理商参与询价的；

11.供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

12.供应商以联合体形式参与询价的。

四、询价程序

（一）询价按询价文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。若报名供应商不足3家的，该项目流标，不再进行以下程序。

（二）询价小组进行供应商资格审查，并对供应商响应文件中技术、质量、商务进行评判。审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注①）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询价。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2020年财务状况报告（表）或其基本账户开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件并加盖供应商公章。 本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件并加盖供应商公章。 注：（财务状况报告（表）至少须提供：资产负债表、利润表、现金流量表） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件）。 |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.依法纳税证明材料复印件并加盖供应商公章。（须提供：税务登记证（副本）复印件（注①）和本项目投标截止日前12个月内任意一次纳税凭据复印件并加盖供应商公章。） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件并加盖供应商公章。（须提供：缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)、"中国政府采购网"(http://www.ccgp.gov.cn/)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、供应商资格 （二）特定资格条件”的要求提交。 |
| 3 | 询价文件购买费、询价保证金 |  | 按照询价文件的规定，截止时间前足额提交询价文件购买费、询价保证金。 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，以供应商所提供的带二维码标识的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指竞标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据询价文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件签署符合询价文件要求。 |
|  |  | 响应文件的完整性 | 按询价文件第七篇的格式进行完整响应（即无差异或正偏离），无遗漏。 |
| 3 | 技术部分 | 响应文件内容 | 对询价文件第二篇规定的内容作出完全满足的响应。 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内容 | 对询价文件第三篇规定的内容作出完全满足的响应。 |
| 5 | 投标有效期 | 响应文件内容 | 投标有效期为投标截止日起90天。 |

五、评审依据

1.评审的依据为询价文件和响应文件（含有效的补充文件）。采购人判断响应文件对询价文件的响应，仅基于响应文件本身和响应文件要求提供的样品或证明文件原件，而不靠其他外部证据。

2.本项目供应商的响应文件不得有任一项应答低于询价文件要求，否则将为无效报价

六、成交原则

（一）评审办法

1.询价小组将依照本询价文件相关规定对质量和服务均能满足询价实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。

2.若供应商的报价经扣减后价格相同，由询价小组按照响应文件中项目技术规格、数量及质量响应和项目商务响应等内容择优确定成交供应商；若仍相同的，由询价小组采取随机抽取方式确定。

（注：此处报价指经政策性扣减后的评审价）

3.成交价格=成交供应商报价。

（二）评审细则：

1.资格符合性检查

依据法律法规和询价文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据询价文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应询价文件的要求。

3.关于政策性扣减

3.1对小微型企业给予6%（6%-10%由采购人在幅度范围内确定）的扣除，以扣除后的报价参与评审。

3.2监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。，应提供中小微企业声明函（详见第七篇 四、其他“中小微企业声明函”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

4.成交供应商的确定：

4.1“第二篇 技术要求及参数”有一条及以上不能满足询价文件要求的供应商其符合性审查不予通过；

4.2“第三篇 商务要求”有一条及以上不能满足询价文件要求的供应商其符合性审查不予通过。

4.3询价小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

5.询价小组根据质量和服务均能满足询价文件实质性要求的供应商中，按照扣减后价格由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，扣减后价格最低的供应商为成交供应商。

6.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

7.成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

8.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

8.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

七、成交通知

（一）采购人依法确定成交供应商后，采购代理机构将在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）和重庆工商大学招投标信息网（http://zbcg.ctbu.edu.cn）上发布中标结果公告。

（二）中标结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者成交供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

（四）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

（五）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

八、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及磋商项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、签订合同

（一）采购人应当自成成交结果发出之日起三十日内，按照询价文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）询价文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

十、其他

本询价需知未尽事宜及解释权属于重庆工商大学。

第五篇  合同主要条款及合同格式

一、定义

（一）甲方（需方）即采购人，是指通过询价采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（二）供应商（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照询价文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

二、服务内容

三、合同价格

四、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由供应商直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，供应商不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究供应商的违约责任。

五、质量保证及售后服务

六、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账、现金支票。

（三）付款方法：同本项目“第三篇 商务要求”中关于付款方式的约定。

七、检查验收

八、索赔

九、知识产权

（一）甲方在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

十、合同争议的解决

（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

十一、违约责任

十二、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

附页：1.合同格式

重庆市政府采购合同

（项目名称：重庆工商大学电梯维保服务项目）

（采购计划编号：21C01748）

甲方（需方）：__重庆工商大学_______      计价单位：______元______

乙方（供方）：_____________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 梯号 | 梯 型 | 层站 | 载重量 | 速度 | 数量 | 月服务 单价（元） | 期限（月） | 合价（元） | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、合同金额包括完成本项目所确定的须包括包干维修人工费、员工培训费、正常使用损坏的零配件300元以下更换费用、税费、社会保险及物价因素等所有相关费用（服务电梯情况详见附件1）。 2、涵智楼5台蒂森克虏伯电梯从2021年12月26日至2024年10月31日，合同期限34个月；新北区学生公寓（9台日立）、厚德楼（3台日立）、启智楼（2台日立）、江北学生六舍（4台通力）、实训楼（4台蒂森+1台韩代）、田家炳（1台韩代）、筱园食堂 （1台德森克）、睿智楼（1台德森克）及兰花湖图书馆（2台迅达）共计28台电梯从2022年10月1日至2024年10月31日，合同期限25个月；慧智楼（2台星玛）和丁型楼（2台三菱）共计4台电梯从2022年7月28日至2024年10月31日，合同期限27个月；南岸校区图书馆（11台迅达直梯+6台扶梯）共计17台迅达电梯从2022年10月23日至2024年10月31日，合同期限24个月。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：合同价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：半包 维保中更换零部件价格在300元以内的，由供方免费提供并更换。免费提供的零部件清单见附件2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、服务内容和要求：： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 由需方组织相关部门和专业技术人员按签订的合同进行验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： 1、中标人须在采购人签订合同前向采购人开户银行汇入合同总金额5%的履约保证金，确保项目按期、按质进行。中标人若发生部分违约现象，采购人从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，采购人有充分理由没收其全额保证金。 2.履约保证金缴纳方式：以转账、电汇等方式交到重庆工商大学指定的银行基本账户，不得以现金或其他方式划入任何个人账户，否则由此产生的所有损失由投标人自行承担。中标人务必在汇款凭证上注明投标项目名称及采购计划编号“投标项目名称+采购项目编号”。 3.履约保证金指定收取账户 户名：重庆工商大学 开户行：工行重庆南岸学府支行 账号：9558 8531 0075 3300 031 统一社会信用代码:125000007428748822 重庆工商大学咨询电话：023-62929085 4.履约保证金退还方式 1.服务期结束后且无遗留问题的前提下退还剩余的合同总额5%的履约保证金（不计利息）。 2、成交供应商申请退履约保证金时提供使用部门、资产管理处签署的《重庆工商大学付款项目质量评估报告》，下载网址：https://zbcg.ctbu.edu.cn/info/1069/3779.htm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： 1、实行季度付款，一季度完后，下一季度第一个月支付上一季度维保费，最后一季度维保费在与续保维保方交接完后内支付。 2、成交供应商按季度申请验收，经验收合格后由采购人出具项目验收报告，验收合格后再予支付对应款项。 3、成交供应商向采购人开具增值税专用发票，采购人以转账方式一次性向成交供应商支付季度款。。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 1.供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货期内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。 1.1供方若发生部分违约现象，需方从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，需方有充分理由没收其全额保证金。 （1）非不可抗力情况下，因成交供应商自身原因终止履行合同的，履约保证金全额不予退还； （2）非不可抗力情况下，因成交供应商自身原因，所提供的产品或服务未达到合同及采购文件相关要求的，履约保证金全额不予退还； （3）非不可抗力情况下，因成交供应商自身原因，超过合同交货期限仍未送货安装调试达到验收要求的，超期1天，采购人扣除成交供应商履约保证金的3%作为违约惩罚，以此类推； （4）因不可抗力，或采购人自身原因，致使交货期限延后的，成交供应商不承担相应违约责任。但成交供应商须提供采购人使用部门出具的同意延迟交货以及确定延迟交货期的书面情况说明，采购人使用部门负责人签字并加盖采购人使用部门鲜章。 1.2供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物等所需要的其它所有费用。 1.3根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意后降低货物价格。 2.如供方有违约行为，除须承担相应的经济赔偿责任之外，需方有权利报送至重庆市财政局，将其列入政府采购黑名单。 3.其他未尽事宜按《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.询价文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式陆份，需方肆份，供方贰份，具同等法律效力。 4.需方在中华人民共和国境内使用供方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 5.其他：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方：重庆工商大学 地址：重庆市南岸区学府大道19号 联系电话：023-62769774 传真：023-62769774 开户行：工行重庆南岸学府支行 账号：3100027609024907533 统一社会信用代码:125000007428748822 法定代表： 授权代表： |  |  |  |  | 供方： 地址： 联系电话： 传真： 开户行： 账号： 统一社会信用代码: 法定代表： 授权代表： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：     年   月   日                签约地点：重庆工商大学

重庆工商大学货物服务类采购廉洁协议

甲方（需方）：重庆工商大学

乙方（供方）：

采购项目名称：重庆工商大学电梯维保服务项目

采购总金额：        元

为了认真贯彻党中央、国务院关于从源头上预防和治理腐败的精神，规范采购活动与合同履行，维护学校的合法利益和正常的市场经济秩序，甲、乙双方在签订采购合同的同时，自愿签订采购廉洁协议。

一、采购及合同履行期间，甲方人员及其近亲属不得接受乙方各种名目的宴请和娱乐活动，不得以任何借口收受各种礼品、礼金等各种形式的贿赂。有上述行为的，依据其违纪违法行为，视其性质、情节，由纪检、监察部门或移送检察机关处理。

二、甲方人员及其近亲属向乙方索贿或变相索贿的，经乙方检举，查处核实后，乙方有权从甲方获得被索贿金的1-3倍款额作为奖励（此款由索贿当事人承担），由此产生的办案费用由甲方承担。

三、乙方不得向甲方人员及其近亲属赠送礼品、礼金及有价证券等物品，不准代为报销甲方人员各种开支。如乙方贿赂甲方人员及其近亲属经查处落实的，甲方有权终止该购销合同，由此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。对于有贿赂甲方人员及其近亲属行为的单位不得再次参与甲方的招投标，并在一定范围内通报乙方的不正当竞争行为。

四、甲方、乙方负责人均应分别加强对各方人员进行廉洁教育，遵纪守法教育，禁止赠送、贿赂、索要、收受行为发生。如一方发生上述行为，另一方当事人立即通报对方单位纪检监察部门或报告对方上级主管部门和纪检监察部门。

对不主动报告情况者，一经查出，视情节轻重给予批评教育、党纪、政纪处分，直至移送检察机关追究法律责任。

五、此协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

六、本协议自各方签字后生效。

七、签约时间    年    月    日

甲方（需方）：重庆工商大学                乙方（供方）：

（合同专用章）                           （合同专用章）

甲方代表：                               乙方代表：

（签字）                                 （签字）

第六篇  询价采购报价文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应情况：按第二篇“技术要求及参数”逐条响应

（二）服务响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：按第三篇“商务要求”逐条响应

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）按照资格审查的要求提供2020年财务状况报告（表）或其基本账户开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件和缴纳社会保障金的证明材料

（七）特定资格条件证书或证明文件。

五、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（非小微企业不提供）

1.中小微企业声明函

2.监狱企业证明文件

3.残疾人福利性单位声明函

（二）其他资料

1、询价文件购买费、询价保证金缴纳情况证明文件

2、其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报 价 函

致：                    （采购代理机构名称）：

我方收到                         （采购项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该询价采购的报价：

1、                                  （竞标人名称）愿意按照询价文件中的一切要求，提供设备（服务、工程）的制造（购买、编制）及技术服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：________________。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本 2 份，电子文档 1 份。。

3、如果我方响应文件被接受，我方将履行响应文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

4、我方同意按询价文件规定，交纳询价文件购买费、询价保证金。

5.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表（格式）

项目名称：

单位：元

| 梯号 | 梯 型 | 层站 | 载重量 | 速度 | 数量 | 服务月单价（元） | 期限（月） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#、2# | 蒂森克虏伯TE-GL | 12/12 | 1350 kg | 1.75m/s | 2 |  | 34 |  |
| 3#、4# | 蒂森克虏伯TE-Evolution1 | 12/12 | 1000 kg | 1.75m/s | 2 |  | 34 |  |
| 5# | 蒂森克虏伯TE –HP61 | 12/12 | 2000 kg | 1.0m/s | 1 |  | 34 |  |
| 1#-9# | 广州日立（HGP-1050-CO105） | 19/19 | 1050 kg | 1.75m/s | 9 |  | 25 |  |
| 1#-3# | 广州日立（GVF-II-1000-C090，2台；NPX-1000-C090，1台；） | 8/8 | 1000 kg | 1.5m/s | 3 |  | 25 |  |
| 1#-2# | 广州日立 （GVF-1600-C01105、GVF-1600-C01106） | 12/12 | 1000 kg | 1.75m/s | 2 |  | 25 |  |
| 1#-4# | 上海蒂森（SHC201308） | 22/22 | 1000 kg | 1.75m/s | 4 |  | 25 |  |
| 1# | 德森克（D5194） | 6/6 | 2000 kg | 1.0m/s | 1 |  | 25 |  |
| 1# | 德森克（D5193） | 5/5 | 1000 kg | 1.0m/s | 1 |  | 25 |  |
| 1#-2# | 迅达电梯（MX-GCVF33BR） | 4/4 | 1000 kg | 1.0m/s | 2 |  | 25 |  |
| 1#、2# | 通力电梯 | 20/18 | 1000 kg | 2.0m/s | 2 |  | 25 |  |
| 3#、4# | 通力电梯 | 22/22 | 1000 kg | 2.0m/s | 2 |  | 25 |  |
| 1# | 上海现代（ELEX-PCGL） | 5/5 | 1000 kg | 1.5m/s | 1 |  | 25 |  |
| 1# | 上海现代（SHC2008-025-L05） | 22/22 | 1000 kg | 1.75m/s | 1 |  | 25 |  |
| 1#-2# | 星玛DSI | 13/13 | 1000 kg | 1.75m/s | 2 |  | 27 |  |
| 1#-2# | 上海三菱 | 11/11 | 1000 kg | 1.5m/s | 2 |  | 27 |  |
| 1#-2#5#-8# | 迅达电梯Schindler5500AP | 9/9 | 1000 kg | 1.75m/s | 6 |  | 24 |  |
| 3#、4#、11# | 迅达电梯Schindler5500AP | 7/7 | 1350 kg | 1.75m/s | 3 |  | 24 |  |
| 9#、10# | 迅达电梯Schindler5500AP | 4/4 | 1350 kg | 1.75m/s | 2 |  | 24 |  |
| 1#-6# | 迅达9000 | 长1200cm | 宽80cm | 0.5 m/s | 6 |  | 24 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单台电梯限价400元/台/月，共计1386个月。

供应商：                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（公章）                                   （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.投标人填写内容明显与实际不符合的，为无效投标。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、技术（服务）部分

（一）技术响应情况：按第二篇“服务内容和要求”逐条响应

（二）服务内容和要求响应偏离表

采购项目名称：

| 序号 | 服务内容和要求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  技术要求及参数”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按询价文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：按第三篇“商务要求”逐条响应

（二）商务响应偏离表

采购项目名称：

对于询价文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 询价项目商务要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 商务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

（三）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）提供2020年财务状况报告（表）或其基本账户开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件并加盖供应商公章。

本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函复印件并加盖供应商公章。

注：（财务状况报告（表）至少须提供：资产负债表、利润表、现金流量表）

（五）书面声明

项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商可以将信用中国网站及中国政府采购网查询结果附后（查询时间为本项目采购公告发布之日起至提交响应文件截止时间前）。

1. 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果（提供查询结果网页打印件或截图，并加盖供应商公章）

1.1“失信被执行人”查询结果；

1.2“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（提供查询结果网页打印件或截图，并加盖供应商公章）

“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

（供应商公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件和缴纳社会保障金的证明材料

1.依法纳税证明材料复印件并加盖供应商公章。（须提供：税务登记证（副本）复印件和本项目投标截止日前12个月内任意一次纳税凭据复印件并加盖供应商公章。）

2.缴纳社会保障金的证明材料复印件并加盖供应商公章。（须提供：缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，以供应商所提供的带二维码标识的营业执照（副本）复印件为准。

（七）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇 “采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》

（二）其他与项目有关的资料

1、标书费发票开票信息入下

| 序号 | 供应商 | 投标单位 基本账户开户行 | 投标单位基本账户 账号（卡号） | 统一社会信用代码 | 授权代表联系电话（须为手机号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：附上开户许可证

2、缴纳了询价文件购买费和询价保证金（提供缴费凭证并加盖鲜章）。

3、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（询价文件结束）